Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Univerzita J. Selyeho

Sídlo: Bratislavská cesta 3322, 94501  Komárno

Zastúpený: rektorom UJS

IČO: 37961632

DIČ: 2021771543

Email:  szalaie@ujs.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Erzsébet Angyal-Szalai

Telefón: 0915855553

Email: szalaie@ujs.sk

2. Názov predmetu obstarávania: Zabezpečenie servisu zariadení Datacentra UJS

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):713560008

4. Opis predmetu obstarávania:

Servisný program pre DC– zahŕňa garantované odozvy v prípade poruchy

Predmetom programu NIE sú náhradné diely potrebné na prípadné opravy zariadení.

Servisný program pre UPS

  - servisná pohotovosť pre nástup technika v pracovných dňoch medzi 08:00 a 17:00

  - nepretržitá prevádzka servisnej linky (Hot – Line)

  - nástup k servisnému zásahu do 12 hodín od nahlásenia poruchy

  - odstránenie poruchy záložného zdroja v ľubovoľnom dni týždňa, v termíne od nástupu servisného technika do:

  - 48 hodín pre inštalované záložné zdroje s výkonom viac ako 40 kVA do 120 kVA vrátane

  - záväzný termín pre odstránenie poruchy zdroja v dôsledku zlyhania batérií, je nutné stanoviť vždy dohodou podľa typu a kapacity inštalovaných batérií záložného zdroja

  - za odstránenie poruchy sa považuje tiež zabezpečenie zálohovaného napájania prevádzkovej záťaže iným porovnateľným technickým riešením

  - odstránenie poruchy záložného systému v prevedení paralelnom redundantnom:

- 	odstránenie poruchy jedného zo zdrojov systému do 10 dní od doručenia objednávky na vadné diely

- 	záväzný termín pre odstránenie poruchy zdroja v dôsledku zlyhania batérií, je nutné stanoviť vždy

dohodou podľa typu a kapacity inštalovaných batérií záložného zdroja

  - telefonická asistencia počas pracovných dní od 08:00 do 17:00 hodín

  - spätné zavolanie do 2 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie

  - preškolenie obsluhy záložného zdroja (podľa požiadaviek objednávateľa) vrátane poskytnutia aktuálnej verzie používateľskej dokumentácie na vyžiadanie

  - pravidelná preventívna údržba záložného zdroja:

- 	profylaktická prehliadka záložného zdroja 1 x ročne s vypracovaním písomného protokolu

- 	skúška batérií záložného zdroja 1 x ročne s vypracovaním písomného protokolu

  - priebežné vykonávanie upgrade a update záložného zdroja v zmysle servisných výziev výrobcu

  - priebežné vedenie prevádzkového denníka záložného zdroja

# Servisný program pre motorgenerátor

  - servisná pohotovosť pre nástup technika v pracovných dňoch medzi 08:00 a 17:00

  - nepretržitá prevádzka servisnej linky (Hot – Line)

  - nástup k servisnému zásahu do 12 hodín od nahlásenia poruchy

  - telefonická asistencia počas pracovných dní od 08:00 do 17:00 hodín

  - spätné zavolanie do 2 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie

  - preškolenie obsluhy (podľa požiadaviek objednávateľa)

  - pravidelná preventívna údržba záložného zdroja:

- - 	ročná servisná prehliadka motorgenerátora 1x ročne s vypracovaním písomného protokolu

  - priebežné vedenie prevádzkového denníka motorgenerátora,

  - odstránenie poruchy motorgenerátora do:

- 	24 hodín pri potrebe štandardných náhradných dielov (špecifikácia dielov vo Vykonávacej zmluve) od nástupu servisného technika

- 	30 pracovných dní od objednávky náhradného dielu pri potrebe neštandardných náhradných dielov (diely nešpecifikované vo Vykonávacej zmluve)

- za odstránenie poruchy sa považuje tiež zabezpečenie zálohovaného napájania prevádzkovej záťaže iným porovnateľným technickým riešením

# Servisný program pre KLIMATIZÁCIE

    - nástup k servisnému zásahu v pracovných dňoch medzi 08:00 a 17:00 do 48 hodín (v prípade nahlásenia poruchy počas mimopracovnej doby beží doba pre nástup od 08:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa)

  - telefonická asistencia počas pracovných dní od 08:00 do 17:00 hodín

  - spätné zavolanie do  6 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie

  - 2 x do roka servisná prehliadka chlad. systému v termínoch špecifikovaných vo Vykonávacej zmluve

  - vykonanie kontroly úniku F-plynov, štítkovanie v zmysle a periodicite podľa platnej legislatívy, pokiaľ sa vzťahuje na servisované zariadenie; odstránenie zistených únikov a následná povinná kontrola

  - preškolenie obsluhy zariadenia (podľa požiadaviek objednávateľa)

  - priebežné vedenie prevádzkovej knihy zariadenia v zmysle platnej legislatívy

  - odstránenie poruchy zariadenia chlad. systému v neredundantnom prevedení, len v pracovných dňoch, v termíne od doručenia objednávky na chybné diely do  20 pracovných dní.

  - odstránenie poruchy zariadenia chlad. systému v redundantnom prevedení:

- 	záväzný termín pre odstránenie poruchy jedného zo zariadení systému je nutné stanoviť vždy dohodou podľa rozsahu a závažnosti poruchy

  - za splnenie požiadavky odstránenia poruchy zariadenia chlad. systému sa považuje tiež prípad, keď je technicky zabezpečená dostatočná výroba chladu podľa aktuálnych nárokov na chladenie dotknutého priestoru a to aj s prípadným využitím iných technicky vhodných prostriedkov (mobilné chladenie a pod., ak je použiteľné). V takomto prípade bude samotná porucha zariadenia chlad. systému odstránená čo najurgentnejšie podľa rozsahu a závažnosti poruchy.

5. Cena:

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:

 cena celkom bez DPH,

 výška a sadzba DPH

 cena celkom vrátane DPH.

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 56000,00 bez DPH

7. Rozdelenie predmetu: NIE

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE

9. Trvanie zmluvy: 48 mesiacov

11. Lehota na predkladanie ponúk:  do 05.01.2021 na emailovú adresu szalaie@ujs.sk

12. Podmienky účasti uchádzačov:

12.1 Osobné postavenie

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.

12.2 Vyplnený návrh na plnenie kritérií

12.3 Čestné vyhlásenie podľa prílohy tejto výzvy

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena

14. Podmienky financovania:  vlastné zdroje

15. Typ zmluvy: vlastný návrh zmluvy

16. Doplňujúce informácie:

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;

- nebude predložená ani jedna ponuka.

b) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Komárne dňa 16.12.2020

Vedúca OONV

Mgr. Erzsébet Angyal-Szalai

Prílohy:

č. 1 Čestné vyhlásenie

č. 2 Návrh na plnenie kritérií